|  | ЗАО НПО Интротест |  |
| --- | --- | --- |
|  | Блок контроля насосных станций БКНС-3 |  |
|  | Руководство программиста 42 7601.001.00.000 РП |  |
|  | Действительно для контроллеров с установленной версией ПО, начиная с «БКНС-3е 20/06/19» |  |

Содержание

1.	Введение	3

2.	Общие сведения	4

3.	Функции Modbus, поддерживаемые БКНС-3	5

3.1. Функция чтения состояния дискретных входов – 02.	5

3.2. Функция чтения уставок контроллера – 03.	10

3.3. Функция чтения значения измеряемых и накапливаемых параметров – 04.	14

3.4. Функция модификации уставок контроллера – 16 (10h).	19

3.5. Функция формирования команд телеуправления – 05 (05h).	19

3.6. Функция маскирования команд телеуправления – 06 (06h).	20

3.7. Формат сообщений об ошибках кадра.	20

# Введение

Настоящее руководство программиста содержит сведения о протоколе связи блока контроля насосных станций БКНС-3 (далее БКНС) исполнения  42 7601.001.00.000  и удаленного компьютера верхнего уровня (далее “PC”).

Документ предназначен для изучения принципов построения потоков данных между прибором и РС, а также содержит информацию для разработки ПО РС, работающей с прибором.

Кроме настоящего руководства необходимо изучить следующие документы:

- блок контроля насосных станций БКНС-3. Руководство по эксплуатации 42 7601.001.00.000 РЭ;

- блок контроля насосных станций БКНС-3. Руководство оператора  42 7601.001.00.000 РО.

Материал, представленный в настоящем документе, можно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:

- весь текст должен быть скопирован целиком, без каких бы то ни было изменений и сокращений;

- все копии должны содержать ссылку на авторские права ЗАО НПО Интротест;

- настоящий материал нельзя распространять в коммерческих целях (с целью извлечения прибыли).

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

# Общие сведения

В базовый блок БКНС входит модуль процессора РеZ91, обеспечивающий обмен данными с РС по двум независимым интерфейсам RS-485(0) и RS-485(1).

Линии связи для всех интерфейсов трехпроводная: линии А(+), В(-) и Общий.

Для каждого из интерфейса с помощью предустановленных перемычек на плате процессора РеZ91 можно обеспечить подтяжку линий связи к потенциальным линиям внутреннего источника питания 5 В. А для интерфейса RS-485(0) также можно подключить терминатор 120 Ом.

Поддерживается протокол обмена Modbus RTU. В рамках данного протокола объединяются различные устройства в единую промышленную сеть с одним ведущим контроллером (мастер-контроллер). БКНС всегда является ведомым.

В сети Modbus каждый абонент имеет уникальный адрес, с помощью которого определяется участник текущего сеанса обмена. Инициатором обмена всегда выступает мастер-контроллер: он формирует запрос к выбранному абоненту. Ведомый контроллер идентифицирует текущий запрос и при достоверном обмене в течение заданного периода возвращает ответ.

Широковещательный опрос БКНС не поддерживает.

В БКНС адрес в сети Modbus устанавливается независимо для каждого интерфейса в режиме модификации уставок и доступен для просмотра в режиме просмотра параметров (см. РО БКНС-3).

Параметры коммуникации:

- скорость обмена  (порт RS485)	9600, 19200, 38400, 57600 бод,

- длина слова в посылке	8 бит,

- количество стоповых бит	2,

- контроль по четности	отсутствует.

Скорость обмена по портам устанавливается независимо с помощью микропереключателей на плате процессора PeZ91:

- для порта RS232/485 переключателями 3 и 4;

- для порта RS485 переключателями 5 и 6;

| Состояние переключателя |  | Скорость обмена по Modbus бит/с |
| --- | --- | --- |
| 4(6) | 3(5) |  |
| 0 | 0 | 9600 |
| 0 | 1 | 19200 |
| 1 | 0 | 38400 |
| 1 | 1 | 57600 |

# Функции Modbus, поддерживаемые БКНС-3

В БКНС реализованы следующие функции Modbus:

Табл. 1 Функции Modbus

| Код функции | Название функции |
| --- | --- |
| 01 | Чтение состояния дискретных выходов |
| 02 | Чтение состояния дискретных входов |
| 03 | Чтение массива уставок |
| 04 | Чтение значений измеряемых и накопленных параметров |
| 05 | Формирование команд телеуправления |
| 06 | Формирование команд маскирования команд телеуправления |
| 16 (10h) | Модификация уставок |

## Функция чтения состояния дискретных выходов – 01.

Формат команды:

| Поле адреса | Поле функций | Поле адреса входа |  | Поле количества входов |  | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 01 | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт | Младший байт | Старший байт |

Формат ответа:

| Поле адреса | Поле функций | Поле количества байт в поле данных | Поле данных | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 01 | N <1 байт> | <N байт> | Младший байт | Старший байт |

Все запрошенные входа последовательно компонуются в целое число байт, неиспользованные биты последнего байта заполняются нолями. Количество возвращаемых байт равно:

N =Целое(число входов/8) + 1

При запросе номера входа, превышающего максимально возможный, возвращается код ошибки адреса.

Если сумма номера входа числа входов выходит за границы разрешенных номеров, то возвращаются состояния только разрешенного числа входов.

Табл. 2 Дискретные выходы

| Адрес бита |  | Наименование параметра |
| --- | --- | --- |
| Dec | Hex |  |
| 0 | 00h | Готовность агрегата к пуску (реле) |
| 1 | 01h | Пуск агрегата |
| 2 | 02h | Останов агрегата |
| 3 | 03h | Аварийный останов агрегата |
| 4 | 04h | Открытие задвижки |
| 5 | 05h | Закрытие задвижки |
| 6 | 06h | Останов задвижки |
| 7 | 07h | Реле звуковой сигнализации |
| 8 | 08h | Пуск маслосистемы |
| 9 | 09h | Стоп маслосистемы |
| 10 | 0ah | Пуск вентилятора |
| 11 | 0bh | Стоп вентилятора |
| 12 | 0ch | ТС «Работа» |
| 13 | 0dh | ТС «Авария» |
| 14 | 0eh | ТС «Готовность агрегата к пуску» |

## Функция чтения состояния дискретных входов – 02.

Формат команды:

| Поле адреса | Поле функций | Поле адреса входа |  | Поле количества входов |  | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 02 | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт | Младший байт | Старший байт |

Формат ответа:

| Поле адреса | Поле функций | Поле количества байт в поле данных | Поле данных | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 02 | N <1 байт> | <N байт> | Младший байт | Старший байт |

Все запрошенные входа последовательно компонуются в целое число байт, неиспользованные биты последнего байта заполняются нолями. Количество возвращаемых байт равно:

N =Целое(число входов/8) + 1

При запросе номера входа, превышающего максимально возможный, возвращается код ошибки адреса.

Если сумма номера входа числа входов выходит за границы разрешенных номеров, то возвращаются состояния только разрешенного числа входов.

Табл. 3 Битовые параметры

| Адрес регистра |  | Наименование входа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дискретные входа |  |  |  |
| 0 | 00h | Контакт МВ «Агрегат включен» |  |
| 1 | 01h | Контакт МВ «Агрегат выключен» |  |
| 2 | 02h | Минимальное давление в маслосистеме насоса |  |
| 3 | 03h | Минимальное давление в маслосистеме двигателя |  |
| 4 | 04h | Минимальное давление воды на приеме агрегата |  |
| 5 | 05h | Минимальное давление воды на выкиде агрегата |  |
| 6 | 06h | Авария по электрозащите |  |
| 7 | 07h | Аварийный стоп агрегата по дополнительным защитам (от внешнего оборудования) |  |
| 8 | 08h | Аварийное смещение оси вала двигателя |  |
| 9 | 09h | Аварийный уровень утечек через сальники |  |
| 10 | 0ah | Аварийное давление в гидропяте |  |
| 11 | 0bh | Маслонасос системы смазки насоса включен |  |
| 12 | 0ch | Маслонасос системы смазки двигателя включен |  |
| 13 | 0dh | Аварийный уровень загазованности (порог 2) |  |
| 14 | 0eh | Сигнальный уровень загазованности (порог 1) |  |
| 15 | 0fh | Дистанционный пуск агрегата |  |
| 16 | 10h | Дистанционный останов агрегата |  |
| 17 | 11h | Концевик «Задвижка закрыта» |  |
| 18 | 12h | Концевик «Задвижка открыта» |  |
| 19 | 13h | Максимальное давление в маслосистеме насоса |  |
| 20 | 14h | Максимальное давление в маслосистеме двигателя |  |
| 21 | 15h | Максимальное давление воды на выкиде агрегата |  |
| 22 | 16h | U23 |  |
| 23 | 17h | Кожух муфты открыт |  |
| 52 | 34h | Состояние резервного канала (=1 – канал отключен) |  |
| 53 | 35h | Напряжение на конденсаторе аварийного отключения в норме (=0 – в норме) |  |
| 54 | 36h | Наличие 200 В в цепях пуска (=0 – напряжение присутствует) |  |
| 55 | 37h | Наличие 200 В в цепях останова (=0 – напряжение присутствует) |  |
| Состояние оборудования |  |  |  |
| 64 | 40h | Флаг включения звуковой сигнализации |  |
| 65 | 41h | Флаг работы маслосистемы |  |
| 66 | 42h | Флаг достаточного давления в маслосистеме |  |
| 67 | 43h | Флаг готовности агрегата к пуску |  |
| 68 | 44h | Флаг автоматического управления задвижкой |  |
| 69 | 45h | Флаг состояния агрегата в режиме пуска |  |
| 70 | 46h | Флаг состояния агрегата в рабочем режиме |  |
| 71 | 47h | Флаг состояния агрегата в режиме останова |  |
| 72 | 48h | Флаг аварийного состояния агрегата |  |
| 73 | 49h | Флаг закрытия задвижки |  |
| 74 | 4ah | Флаг открытия задвижки |  |
| 75 | 4bh | Флаг состояния плавного пуска агрегата |  |
| Системные ошибки |  |  |  |
| 96 | 60h | Т1 подшипников агрегата > мах |  |
| 97 | 61h | Т2 подшипников агрегата > мах |  |
| 98 | 62h | Т3 подшипников агрегата > мах |  |
| 99 | 63h | Т4 подшипников агрегата > мах |  |
| 100 | 64h | Т5 гидропяты > мах |  |
| 101 | 65h | Наличие общей ошибки по температуре |  |
| 102 | 66h | Превышение уставки по току двигателя |  |
| 104 | 68h | Давление на приеме агрегата меньше нижней уставки |  |
| 105 | 69h | Давление на выкиде агрегата меньше нижней уставки |  |
| 106 | 6ah | Давление на выкиде агрегата больше верхней уставки |  |
| 107 | 6bh | Давление в маслосистеме насоса меньше нижней уставки |  |
| 108 | 6ch | Давление в маслосистеме двигателя меньше нижней уставки |  |
| 109 | 6dh | Недостаточный уровень масла в маслобаке |  |
| 110 | 6eh | Уставка по температуре подшипников насоса меньше уставки резервного канала |  |
| 111 | 6fh | Уставка по температуре подшипников двигателя меньше уставки резервного канала |  |
| 112 | 70h | Величина сдвига оси вала двигателя за пределами уставок |  |
| 113 | 71h | Уровень вибрации в точке 1 меньше нижней или больше верхней уставки |  |
| 116 | 74h | Уровень вибрации в точке 2 меньше нижней или больше верхней уставки |  |
| 117 | 75h | Давление в гидропяте больше верхней уставки |  |
| 127 | 7fh | Флаг недостоверности значения КПД |  |
| Расшифровка аварийных ситуаций |  |  |  |
| 128 | 80h |  | Аварийный останов по аварии маслосистемы насоса |
| 129 | 81h |  | Аварийный останов по аварии маслосистемы двигателя |
| 130 | 82h |  | Аварийный останов по миним. давлению в маслосистеме насоса |
| 131 | 83h |  | Аварийный останов по миним. давлению в маслосистеме двигателя |
| 132 | 84h |  | Аварийный останов по минимальному давлению на приеме |
| 133 | 85h |  | Аварийный останов по минимальному давлению на выкиде |
| 134 | 86h |  | Аварийный останов по максимальному давлению на выкиде |
| 135 | 87h |  | Аварийный останов резервным каналом |
| 136 | 88h |  | Аварийный останов по электрозащите |
| 137 | 89h |  | Аварийный останов по неисправности цепей аварийного отключения контроллера БКНС |
| 138 | 8ah |  | Аварийный останов по нештатному состоянию контактов МВ |
| 139 | 8bh |  | Авария: неисправность силовых цепей отключения агрегата |
| 140 | 8ch |  | Аварийный останов по невыполнению команд управления задвижкой |
| 141 | 8dh |  | Аварийный останов по превышению уставки по току |
| 142 | 8eh |  | Аварийный останов по превышению уровня утечек |
| 143 | 8fh |  | Аварийный останов по недостаточному давлению в гидропяте |
| 144 | 90h |  | Аварийный останов по смещению оси |
| 145 | 91h |  | Аварийный останов по 2 порогу загазованности |
| 146 | 92h |  | Аварийный останов по дополнительным защитам |
| 147 | 93h |  | Аварийный останов: работа агрегата на закрытую задвижку |
| 148 | 94h |  | Аварийный останов по превышению уставки Т1 |
| 149 | 95h |  | Аварийный останов по превышению уставки Т2 |
| 150 | 96h |  | Аварийный останов по превышению уставки Т3 |
| 151 | 97h |  | Аварийный останов по превышению уставки Т4 |
| 152 | 98h |  | Аварийный останов по превышению уставки Т5 |
| 153 | 99h |  | Аварийный останов по неисправности Т1 |
| 154 | 9ah |  | Аварийный останов по неисправности Т2 |
| 155 | 9bh |  | Аварийный останов по неисправности Т3 |
| 156 | 9ch |  | Аварийный останов по неисправности Т4 |
| 157 | 9dh |  | Аварийный останов по неисправности Т5 |
| 158 | 9eh |  | Аварийный останов по неисправности токового датчика Рвх |
| 159 | 9fh |  | Аварийный останов по неисправности токового датчика Рвых |
| 160 | a0h |  | Аварийный останов по неисправности токового датчика Рмасла на насос |
| 161 | a1h |  | Аварийный останов по неисправности токового датчика Рмасла на двигатель |
| 162 | a2h |  | Аварийный останов по уровню вибрации |
| 163 | a3h |  | Аварийный останов по открытию кожуха муфты |
| 256 | 100h |  | Ошибка: незакрытие задвижки по истечении периода контроля движения |
| 257 | 101h |  | Ошибка: неоткрытие задвижки по истечении периода контроля движения |
| 258 | 102h |  | Ошибка: "Невыполнение команды Стоп агрегат" |
| 259 | 103h |  | Ошибка: "Невыполнение команды Пуск агрегат" |
| 260 | 104h |  | Ошибка: обрыв контактов состояния агрегата |
| 261 | 105h |  | Ошибка: КЗ контактов состояния агрегата |
| 262 | 106h |  | Ошибка: присутствует 1 порог загазованности |
| Ошибки датчиков |  |  |  |
| 384 | 180h |  | Неисправность датчика Т1 агрегата |
| 385 | 181h |  | Неисправность датчика Т2 агрегата |
| 386 | 182h |  | Неисправность датчика Т3 агрегата |
| 387 | 183h |  | Неисправность датчика Т4 агрегата |
| 388 | 184h |  | Неисправность датчика Т5 агрегата |
| 389 | 185h |  | Неисправность датчика Т6 агрегата |
| 390 | 186h |  | Неисправность датчика Т7 агрегата |
| 391 | 187h |  | Неисправность датчика Т8 агрегата |
| 392 | 188h |  | Неисправность датчика Т9 агрегата |
| 393 | 189h |  | Неисправность датчика Т10 агрегата |
| 394 | 18ah |  | Неисправность датчика Т11 агрегата |
| 395 | 18bh |  | Неисправность датчика Т12 агрегата |
| 408 | 198h |  | Неисправность 0 аналогового датчика |
| 409 | 199h |  | Неисправность 1 аналогового датчика |
| 410 | 19ah |  | Неисправность 2 аналогового датчика |
| 411 | 19bh |  | Неисправность 3 аналогового датчика |
| 412 | 19ch |  | Неисправность 4 аналогового датчика |
| 413 | 19dh |  | Неисправность 5 аналогового датчика |
| 414 | 19eh |  | Неисправность 6 аналогового датчика |
| 415 | 19fh |  | Неисправность 7 аналогового датчика |

## Функция чтения уставок контроллера – 03.

Формат команды:

| Поле адреса | Поле функции | Поле адреса регистра |  | Поле количества регистров |  | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 03h | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт | Младший байт | Старший байт |

Формат ответа:

| Поле адреса | Поле функции | Количество байт | Поле данных (тип float) | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 03h | N <1 байт> | <N байт> | Младший байт | Старший байт |

Почти вся числовая информация (для особых форматов последовательность описана в наименовании уставки) представлена в формате с плавающей запятой однократной точности (стандарт IEEE 754 со скрытой единицей).

Последовательность байт в формате float можно устанавливать в уставках контроллера (см. Табл. 4 Доступные уставки и настройки контроллера в документе «РО БКНС-3е»). Формат данных можно устанавливать для каждого порта независимо.

Возможные форматы устанавливаются вводом значения от 0 до 3:

= 0	последовательность байт DCBA,

= 1	последовательность байт BADC,

= 2	последовательность байт CDAB,

= 3	последовательность байт ABCD,

здесь A –старший байт (порядок + знак), а D – младший байт мантиссы.

Перечень доступных уставок представлен в таблице:

Табл. 5 Уставки контроллера

| Адрес регистра |  | Наименование уставки |
| --- | --- | --- |
| Флаги датчиков температуры |  |  |
| 0 | 0h | Флаг установки датчика температуры T1 (0-отключен, 1- ТСМ50, 2-ТСМ100, 3-ТСП50, 4-ТСП100) |
| 2 | 2h | Флаг установки датчика температуры T2 |
| 4 | 4h | Флаг установки датчика температуры T3 |
| 6 | 6h | Флаг установки датчика температуры T4 |
| 8 | 8h | Флаг установки датчика температуры T5 |
| 10 | 0ah | Флаг установки датчика температуры T6 |
| 12 | 0ch | Флаг установки датчика температуры T7 |
| 14 | 0eh | Флаг установки датчика температуры T8 |
| 16 | 10h | Флаг установки датчика температуры T9 |
| 18 | 12h | Флаг установки датчика температуры T10 |
| 20 | 14h | Флаг установки датчика температуры T11 |
| 22 | 16h | Флаг установки датчика температуры T12 |
| Флаги аналоговых датчиков |  |  |
| 48 | 30h | Флаг установки аналогового датчика An0 |
| 50 | 32h | Флаг установки аналогового датчика An1 |
| 52 | 34h | Флаг установки аналогового датчика An2 |
| 54 | 36h | Флаг установки аналогового датчика An3 |
| 56 | 38h | Флаг установки аналогового датчика An4 |
| 58 | 3ah | Флаг установки аналогового датчика An5 |
| 60 | 3ch | Флаг установки аналогового датчика An6 |
| Пределы показаний аналоговых датчиков |  |  |
| 84 | 54h | Верхнее показание (при Iвых=20 мА) аналогового датчика An0 |
| 86 | 56h | Верхнее показание (при Iвых=20 мА) аналогового датчика An1 |
| 88 | 58h | Верхнее показание (при Iвых=20 мА) аналогового датчика An2 |
| 90 | 5ah | Верхнее показание (при Iвых=20 мА) аналогового датчика An3 |
| 92 | 5ch | Верхнее показание (при Iвых=20 мА) аналогового датчика An4 |
| 94 | 5eh | Верхнее показание (при Iвых=20 мА) аналогового датчика An5 |
| 96 | 60h | Верхнее показание (при Iвых=20 мА) аналогового датчика An6 |
| 116 | 62h | Нижнее показание (при Iвых=4 мА) аналогового датчика An0 |
| 118 | 64h | Нижнее показание (при Iвых=4 мА) аналогового датчика An1 |
| 120 | 66h | Нижнее показание (при Iвых=4 мА) аналогового датчика An2 |
| 122 | 68h | Нижнее показание (при Iвых=4 мА) аналогового датчика An3 |
| 124 | 6ah | Нижнее показание (при Iвых=4 мА) аналогового датчика An4 |
| 126 | 6ch | Нижнее показание (при Iвых=4 мА) аналогового датчика An5 |
| 128 | 6eh | Нижнее показание (при Iвых=4 мА) аналогового датчика An6 |
| Уставки по температуре и току двигателя |  |  |
| 148 | 94h | Уставка по температуре подшипников двигателя |
| 150 | 96h | Уставка по температуре подшипников насоса |
| 152 | 98h | Уставка по температуре гидропяты |
| 154 | 9ah | Уставка по току двигателя |
| Технологические параметры |  |  |
| 166 | 0a6h | Коэффициент пропорциональности датчика расхода жидкости, имп./м3 |
| 168 | 0a8h | Коэффициент пропорциональности датчика расхода электроэнергии, имп./кВт |
| 170 | 0aah | Коэффициент трансформации трансформатора тока двигателя |
| 174 | 0ach | Флаг разрешения защиты агрегата по аналоговым параметрам (0-запрещен, 1-разрешен) |
| 176 | 0b0h | Значение нижней уставки по давлению на приеме агрегата, кПа/кгс |
| 178 | 0b2h | Значение нижней уставки по давлению на выкиде агрегата, МПа/кгс |
| 180 | 0b4h | Значение верхней уставки по давлению на выкиде агрегата, МПа/кгс |
| 182 | 0b6h | Значение нижней уставки по давлению масла в маслосистеме насоса, кПа/кгс |
| 184 | 0b8h | Значение нижней уставки по давлению масла в маслосистеме двигателя, кПа/кгс |
| 186 | 0bah | Флаг присутствия электрозадвижки (0-отсутствует, 1-присутствует) |
| 188 | 0bch | Флаг управления электрозадвижкой (0-ручное, 1-автоматическое) |
| 190 | 0beh | Время контроля полного движения электрозадвижки (от упора до упора), сек |
| 192 | 0c0h | Время схода задвижки с упора «Закрыта», сек |
| 194 | 0c2h | Флаг разрешения управляющих кнопок контроллера (0-запрещены, 1-разрешены) |
| 196 | 0c4h | Флаг разрешения контроля питания МВ (0-запрещен, 1-разрешен) |
| 198 | 0c6h | Флаг активации системы плавного пуска (0-прямой пуск, 1-плавный пуск) |
| 200 | 0c8h | Флаг блокировки суммирования расхода при стоящем агрегате (0-нет суммирования, 1- есть суммирование) |
| 202 | 0cah | Флаг счетного входа расхода жидкости (0-вход U25, 1-вход U23) |
| 204 | 0cch | Коэффициент пропорциональности импульсного выхода, м3/имп |
| 206 | 0ceh | Номер версии ПО (в формате год-столетие-месяц-день) |
| 208 | 0d0h | Минимальный уровень масла в маслобаке, м |
| 210 | 0d2h | Верхняя уставка для уровня виброскорости, мм/с |
| 212 | 0d4h | Верхняя уставка смещения оси вала, мм |
| 214 | 0d6h | Нижняя уставка смещения оси вала, мм |
| 216 | 0d8h | Флаг автоматического управления маслонасосами |
| 218 | 0dah | Длительность процедуры пуска маслосистемы, с |
| 220 | 0dch | Длительность работы маслосистемы после остановки агрегата до автоматического отключения, мин |
| 222 | 0deh | Период автокоррекции системного времени на 1 секунду, мин |
| 224 | 0e0h | Период задержки автоматического открытия задвижки после пуска агрегата, с |
| 226 | 0e2h | Флаг режима обкатки двигателя |
| 228 | 0e4h | Верхняя уставка по давлению в гидропяте |
| 230 | 0e6h | Режим управления вентиляцией: 0-нет управления, 1-включение по 1 или 2 порогу, 2-включение по 1 поргу, выключение по 2 порогу |
| 232 | 0e8h | Режим автопуска агрегата по готовности маслосистем: 0 – нет автопуска, 1 - автопуск агрегата |
| 234 | 0eah | Длительность периода предварительного закрытия задвижки перед отключением агрегата, сек |
| 236 | 0ech | Единица измерения давлений: 0 – Па, 1 – кгс |
| 238 | 0eeh | Задержка анализа выходного давления после пуска агрегата, сек |
| 246 | 0f6h | Значение верхней уставки по давлению на приеме агрегата, кПа/кгс |
| 300 | 12ch | Регистр установки системных часов: минуты-секунды (BCD word) |
| 301 | 12dh | Регистр установки системных часов: день месяца-часы (BCD word) |
| 302 | 12eh | Регистр установки системных часов: год-месяц (BCD word) |
| 303 | 12fh | Код доступа к режиму модификации уставок и юстировке (=0 – код доступа не установлен) |
| 305 | 130h | Номер исполнения контроллера БКНС-3 (word) |

## Функция чтения значения измеряемых и накапливаемых параметров – 04.

Формат команды:

| Поле адреса | Поле функции | Поле адреса регистра |  | Поле количества регистров |  | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 04h | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт | Младший байт | Старший байт |

Формат ответа:

| Поле адреса | Поле функции | Количество байт | Поле данных (тип float) | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 04h | N <1 байт> | <N байт> | Младший байт | Старший байт |

Почти вся числовая информация (для особых форматов последовательность описана в наименовании параметра) представлена в формате с плавающей запятой однократной точности (стандарт IEEE 754 со скрытой единицей).

Последовательность байт в формате float можно устанавливать в уставках контроллера (см. Табл. 6 Доступные уставки и настройки контроллера в документе «РО БКНС-3е»). Формат данных можно устанавливать для каждого порта независимо.

Возможные форматы устанавливаются вводом значения от 0 до 3:

= 0	последовательность байт DCBA,

= 1	последовательность байт BADC,

= 2	последовательность байт CDAB,

= 3	последовательность байт ABCD,

здесь A –старший байт (порядок + знак), а D – младший байт мантиссы.

Для температур и аналоговых параметров при нештатном состоянии датчиков в качестве значения передаются коды состояния датчиков:

Табл. 7

| Передаваемое значение | Состояние датчика |
| --- | --- |
| 100 0010 | Датчик не использован (флаг его установки = 0) |
| 100 0011 | Обрыв датчика: - для RTD R>170 Ом, - для токовых I<0,1 мА |
| 100 0012 | Ток аналогового датчика меньше 2 мА |
| 100 0013 | Ток аналогового датчика больше 5 мА (для датчиков с сигналом 0…5 мА) |
| 100 0014 | Ток аналогового датчика больше 20 мА (для датчиков с сигналом 0…20 мА или 4…20 мА) |
| 100 0015 | Замыкание датчика RTD: сопротивление датчика менее 10 Ом |

Доступные параметры представлены в таблице:

Табл. 8 Текущие параметры

| Адрес регистра |  | Наименование параметра |
| --- | --- | --- |
| Температуры |  |  |
| 0 | 0h | Температура переднего подшипника насоса, С |
| 2 | 2h | Температура заднего подшипника насоса, С |
| 4 | 4h | Температура переднего подшипника двигателя, С |
| 6 | 6h | Температура заднего подшипника двигателя, С |
| 8 | 8h | Температура воды в гидропяте, С |
| 10 | 0ah | Температура масла в маслосистеме насоса, С |
| 12 | 0ch | Температура масла в маслосистеме двигателя, С |
| 14 | 0eh | Температура воды на приеме агрегата, С |
| 16 | 10h | Температура воды на выкиде агрегата, С |
| 18 | 12h | Температура фазы А обмотки э/двигателя, С |
| 20 | 14h | Температура фазы В обмотки э/двигателя, С |
| 22 | 16h | Температура фазы С обмотки э/двигателя, С |
| Давления |  |  |
| 52 | 34h | Давление на приеме агрегата, кПа |
| 54 | 36h | Давление на выкиде агрегата, МПа |
| 56 | 38h | Давление в маслосистеме насоса, кПа |
| 58 | 3ah | Давление в маслосистеме двигателя, кПа |
| 60 | 3ch | Уровень вибрации, мм/с |
| 62 | 3eh | Рабочее напряжение силовой сети, кВ |
| 64 | 40h | Значение осевого сдвига оси вала, мм |
| 66 | 42h | Рабочий ток двигателя, А |
| Прочие величины |  |  |
| 86 | 56h | Мгновенный расход жидкости, м3/час |
| 88 | 58h | Накопленный расход воды, м3 |
| 90 | 5ah | Накопленный расход электроэнергии, кВтч |
| 92 | 5ch | Моторесурс агрегата, час |
| 94 | 5eh | Системное время в формате сек–мин–час–день–месяц–год (6 байт – 3 регистра) |
| 97 | 61h | Мгновенное потребление электроэнергии, кВт*час |
| 99 | 63h | Удельное потребление электроэнергии, кВт/м3 |
| 101 | 65h | Уставка по температуре для резервного канала, С |
| 103 | 67h | Текущая 2–часовка по жидкости, м3 |
| 105 | 69h | Предыдущая 2–часовка по жидкости, м3 |
| 107 | 6bh | Текущая 2–часовка по электроэнергии, м3 |
| 109 | 6dh | Предыдущая 2–часовка по электроэнергии, м3 |
| Архивы системы (чтение одной командой совместно с текущими параметрами недопустимо) |  |  |
| 400 | c8h | Архив дат двухчасовых архивов (формат: число-месяц, двоично-десятичные, одна запись – 2 байта) |
| 461 | 105h | Архив двухчасовых расходов жидкости (формат: с плавающей запятой IEEE 754, одна запись – 4 байта) |
| 1901 | 6a5h | Архив двухчасовых расходов электроэнергии (формат: с плавающей запятой IEEE 754, одна запись – 4 байта) |
| 3341 | c45h | Архив событий (формат: минуты-часы-день-месяц код события-код группы событий, одна запись – 6 байт) |

Структура архивов.

Все архивы линейные: наверху хранится последняя запись, смещение архивов вниз производится при переходе к следующим суткам или появлении нового события, по достижении границы архива первая запись теряется.

Глубина архивов:

- по датам и двухчасовым расходам	60 суток,

- по событиям	100 событий.

Архив дат жестко связан с архивом расходов.

Формула для расчета адреса записи архива:

Ч-номер 2-часовки (от 0 до 11)

Д-номер суток (0-текущие, 1-предыдущие, 59-последние сутки архива)

номер регистра для даты=400+Д

номер регистра для расхода жидкости=461+Д*24+Ч*2

номер регистра для расхода электроэнергии=1901+Д*24+Ч*2

Табл. 9 Формат событий архива.

| Группа событий |  | События |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Код | Расшифровка события |
| 0 | Изменение состояния контроллера | 0 | отключение питания контроллера |
|  |  | 1 | включение питания контроллера |
|  |  | 2 | изменение установок по месту |
|  |  | 3 | изменение установок по интерфейсу |
|  |  | 4 | сброс по Вач-догу |
|  |  | 5 | произведена калибровка каналов RTD |
|  |  | 6 | произведена калибровка токовых каналов |
|  |  | 7 | снятие блокировки аварии |
| 1 | Пуск агрегата | 0 | с передней панели контроллера |
|  |  | 1 | со входа «Дистанционный пуск» |
|  |  | 2 | по месту |
|  |  | 3 | по месту без готовности |
|  |  | 4 | по каналу связи RS-485 |
|  |  | 5 | агрегат в работе при включении питания контроллера |
| 2 | Штатный останов агрегата | 0 | с передней панели контроллера |
|  |  | 1 | со входа «Дистанционный стоп» |
|  |  | 2 | по месту |
|  |  | 3 | по каналу связи RS-485 |
| 3 | Аварийный останов агрегата | 0 | авария маслосистемы насоса |
|  |  | 1 | авария маслосистемы двигателя |
|  |  | 2 | минимальное давление в маслосистеме насоса |
|  |  | 3 | минимальное давление в маслосистеме двигателя |
|  |  | 4 | минимальное давление воды на приеме |
|  |  | 5 | минимальное давление воды на выкиде |
|  |  | 6 | максимальное давление на выкиде |
|  |  | 7 | аварийный останов резервный каналом |
|  |  | 8 | по сигналу «Электрозащита» |
|  |  | 9 | неисправность цепей аварийного отключения |
|  |  | 10 | нештатное состояние контактов МВ |
|  |  | 11 | неисправность питания цепей останова МВ |
|  |  | 12 | невыполнение команд управления электрозадвижкой |
|  |  | 13 | по превышению уставки по току |
|  |  | 14 | превышение уровня утечек |
|  |  | 15 | аварийное давление в гидропяте |
|  |  | 16 | смещение оси |
|  |  | 17 | 2 порог загазованности |
|  |  | 18 | аварийный останов по входу «Дополнительные защиты» |
|  |  | 19 | работа на закрытую задвижку |
|  |  | 20 | по превышению уставки Т1 |
|  |  | 21 | по превышению уставки Т2 |
|  |  | 22 | по превышению уставки Т3 |
|  |  | 23 | по превышению уставки Т4 |
|  |  | 24 | по превышению уставки Т5 |
|  |  | 25 | по неисправности датчика Т1 |
|  |  | 26 | по неисправности датчика Т2 |
|  |  | 27 | по неисправности датчика Т3 |
|  |  | 28 | по неисправности датчика Т4 |
|  |  | 29 | по неисправности датчика Т5 |
|  |  | 30 | по неисправности датчика Pвх |
|  |  | 31 | по неисправности датчика Pвых |
|  |  | 32 | по неисправности датчика Pмасла в МС насоса |
|  |  | 33 | по неисправности датчика Pмасла в МС двигателя |
|  |  | 34 | по уровню вибрации |
|  |  | 35 | по открытию кожуха муфты |
| 4 | Ошибки системы без останова агрегата | 0 | незакрытие задвижки по истечении периода контроля движения |
|  |  | 1 | неоткрытие задвижки по истечении периода контроля движения |
|  |  | 2 | невыполнение команды «Стоп агрегат» |
|  |  | 3 | невыполнение команды «Пуск агрегат" |
|  |  | 4 | обрыв контактов МВ |
|  |  | 5 | замыкание контактов МВ |
|  |  | 6 | 1 порог загазованности |
|  |  | 7 | неисправность питания цепей пуска МВ |

## Функция модификации уставок контроллера – 16 (10h).

Формат команды:

| Поле адреса | Поле функции | Поле адреса регистра |  | Поле количества регистров |  | Количество байт | Поле данных | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 10h | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт | N | N байт | Младший байт | Старший байт |

Формат ответа:

| Поле адреса | Поле функции | Поле адреса регистра |  | Поле количества регистров |  | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 10h | Старший байт | Младший байт | Старший байт | Младший байт | Младший байт | Старший байт |

Табл. 10 Модифицируемые уставки контроллера

| Адрес регистра |  | Наименование уставки |
| --- | --- | --- |
| Перечень уставок в диапазоне адресов от 0 по 228 (00e4h) полностью соответствует Табл. 5 |  |  |
| 300 | 12ch | Установка системных часов. Формат: сек–мин–час–день–месяц–год (6 байт – 3 регистра) Совмещение с другими адресами возможно |

При адресе регистра более 302 или при сумме адреса и количества регистров превышающей значение 302 возвращается код ошибки адреса.

## Функция формирования команд телеуправления – 05 (05h).

Формат команды:

| Поле адреса | Поле функции | Поле адреса регистра |  | Поле количества регистров |  | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 05h | 00h | код команды | 0ffh | 00h | Младший байт | Старший байт |

Формат ответа:

При достоверном приеме данной команды контроллер полностью повторяет принятую последовательность.

Непосредственно перед данной командой обязательно должна быть передана соответствующяя команда маскирования, в противном случае, если данная команда передается без команды маскирования, то команда телеуправления игнорируется с возвратом кода ошибки 16(10h).

Формирование команды маскирования описано ниже.

Коды команд и соответствующие им маски приведены в таблице:

Табл. 11 Команды телеуправления БКНС-3.

| Команда телеуправления | Код команды | Маска команды |
| --- | --- | --- |
| - Пуск агрегата | 00 | FEFFh |
| - Останов агрегата | 01 | FDFFh |
| - Открыть задвижку | 02 | FBFFh |
| - Закрыть задвижку | 03 | F7FFh |
| - Остановить задвижку | 04 | EFFFh |
| - Пуск маслосистемы | 05 | DFFFh |
| - Останов маслосистемы | 06 | BFFFh |
| - Снятие блокировки аварии | 07 | 7FFFh |
| - Пуск вентилятора | 08 | FFFEh |
| - Останов вентилятора | 09 | FFFDh |

## Функция маскирования команд телеуправления – 06 (06h).

Формат команды:

| Поле адреса | Поле функции | Поле адреса регистра |  | Поле количества регистров |  | Поле CRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес | 06h | 00h | 0ah | Старший байт маски | Младший байт маски | Младший байт | Старший байт |

Формат ответа:

При достоверном приеме данной команды контроллер полностью повторяет принятую последовательность.

Соответствие между маской и командой телеуправления приведено в Табл. 11

## Формат сообщений об ошибках кадра.

При обнаружении ошибок в параметрах команды (но не в CRC, в этом случае ответа нет вообще) контроллер отвечает следующим образом:

| адрес | код команды + 80h | код ошибки | мл.байт CRC | ст.байт CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Коды возможных ошибок:

01 – недопустимый код функции,

02 – недопустимый адрес регистра,

03 – недопустимые данные,

16 (10h) – команда телеуправления не маскирована.